反渗透纯水机项目技术参数要求表

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透纯水机 | 1 台 | - 产水量：500L/小时； - 纯水箱：纯水箱≥500L.； - 控制方式: 全自动运行控制，无需专人看管； - 处理方式: 单级反渗透技术； - 进水口压力: ≥0.2Mpa； - 纯水电率: 电导率≤15μs/cm； - 脱盐率：96～99%； - 颗粒截留率: ≥99%； - 微生物截留率 ：≥99%； - 10.可溶性有机物截留率: ≥99%（分子量 100）； - 11.设备重量: 450kg； - 12.设备外型尺寸约：750mm×700mm×1700mm（长×宽×高）；(可根 据实际场地定做） - 13.电源: AC220V/50Hz ，具有良好接地保护； - 14.功率：＜4.5kw； - 15.水源：城市自来水，供水压力 0.2Mpa～0.4Mpa； 16.环境：温度 5～40℃，湿度＜85%RH,无粉尘和强电磁干扰； - 17.反渗透纯水机滤除水中泥沙、悬浮物，余氯、重金属、残留农药、 细菌、病毒及其他有害物质。 - 18.制水过程全自动控制（原水缺水停机，配有自动冲洗功能）； - 19.成熟的 RO 膜成型工艺，使得 RO 膜微观表面光洁度高，不易沾污 且容易冲洗排污，保证水质和产水流量； - 20.主要零部件均采用先进产品，性能可靠。 - 21.前置保安过滤器，保护高压泵及 RO 膜不被颗粒或其它硬物损坏， 同时设置低压开关保护高压泵，不会因供水停止而损坏。 - 22.先进的膜保护系统，在设备开关时，该装置自动发出冲洗膜的动 作，净化水可自动将膜面污染物冲洗干净，降低污染速度，延长寿命 - 23.低压聚酰胺复合膜脱盐率 |