附件1：

项目采购需求

项目采购需求条款允许负偏离的项数为0。

- 项目要求及技术需求

| 项目名称 | 项目内容 | 单位 | 年预估量 | 上限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厕所堵漏疏通及污水管道应急抽排服务项目 | 洗手池疏通 | 次 | 80 | 100 |  |
|  | 马桶/便池疏通 | 次 | 160 | 100 |  |
|  | 污水抽排（9立方/车） | 车 | 20 | 500 | 含外运处置 |
|  | 污水抽排（6立方/车） | 车 | 10 | 400 |  |
|  | 地下排污管疏通（机械） | 米 | 100 | 40 |  |
|  | 排污井清理 | 个 | 30 | 100 | 含清淤、外运 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务范围及内容 供应商负责全院以下设施的日常疏通、应急抽排及维护： 1.洗手池疏通：洗手盆、拖把池等排水管道疏通。 2.厕所（便池、马桶）疏通：蹲便器、坐便器、小便池及其连接管道。 3.化粪池污水抽排：化粪池定期清掏、污水抽排、外运处置（需符合环保要求）。 4.地下排污管疏通：室外地下污水管网、连接化粪池的主支管道。 5.排污井泥沙清理：污水检查井、格栅井内的淤泥、砂石、杂物清理。 6.化粪池：化粪池全面清掏、池底清理、井盖修复及周边环境恢复。 7.其他：医院临时指定的污水管道、隔油池、沉淀池等疏通清理。 注：医院可根据实际需要调整具体服务点，供应商不得拒绝，医院如需新增清单外同类物资及服务，可参照市场价或与供应商协商，协商不成的，医院有权另行采购。 （二）服务期限 服务期一年。 （三）服务响应时间及要求 1.故障类型响应要求。洗手池、马桶、便池堵塞1小时内到达2小时内疏通；地下排污管堵塞、污水外溢 30分钟内到达3小时内疏通或控制；化粪池满溢或需要抽排 2小时内到达当日完成抽排；排污井泥沙严重淤积 4小时内到达 24小时内清理完毕。 2.应急服务：供应商须提供24小时联系电话，节假日无休。若无法按时完成，须书面说明并征得医院同意，否则每延迟1小时扣除履约保证金200元。 3.设备要求：供应商自备高压清洗车、吸污车、疏通机、管道检测设备（如管道内窥镜可选）等。 （四）验收标准 每次服务完成后，由医院总务科及相关科室人员现场验收： 1.疏通后排水通畅，无返水、无异味。 2.化粪池抽排后液面低于出口管底，井盖复位严密，地面冲洗干净。 3.排污井清理至见底，无硬块残留。 4.不得损坏原有管道、洁具，如造成损坏，供应商按原价赔偿或恢复原状。 5.污水外运需提供合法的处置凭证（如化粪池污泥转运联单），否则医院不予结算并有权上报环保部门。 （五）付款方式 按季度结算。经总务科及相关科室验收签字确认后，中标供应商向采购人开具等额、合法有效的正式发票，采购人于10个工作日内支付当期季度费用。 （六）履约保证金 1.供应商须在合同签订后3日内缴纳履约保证金 2000元。 2.出现以下情形，医院可直接扣除： 服务响应超时或完成超时，每次扣200元； 服务质量不达标，被科室有效投诉，每次扣500元； 使用违规设备或未提供安全防护，每次扣1000元； 擅自将服务转包给第三方，扣除全部保证金并解除合同。 保证金不足时，供应商须在5日内补足。合同期满无违约，无息退还。 （七）医院权利及特别约定 1.监督权：医院有权随时检查供应商的作业过程、安全措施、污水去向。供应商须每季度提供服务台账、照片及视频记录。 2.终止权：出现以下情况之一，医院可立即书面解除合同，并不予支付未结算款项，且没收履约保证金： 累计有效投诉达到2次；因服务不当造成管道破裂、污水倒灌污染科室或感染风险；擅自将污水排入雨水管网或违规倾倒；拒绝或拖延应急任务超过2次；伪造验收记录或处置凭证。 3.安全责任：供应商作业期间须设置警示标识，做好通风及防爆措施。因供应商原因造成人员伤亡、设施损坏或院内感染，由供应商承担全部赔偿责任。 4.价格锁定：合同期内，疏通、抽排等各项单价不因市场变化调整。 （八）其他要求 1.供应商须为作业人员购买意外伤害险，并提供保单复印件。 2.作业人员进入医院须遵守院感、疫情防控及消防安全规定，接受院方培训。 3.供应商须配备备用设备，确保故障时能快速替换。 |  |  |  |  |  |